## ConexionDB
Name | IP | Port | Bucket | Organization | Token
Test | localhost | 8086 | Laboratorio | USC | 8cxXa7GbnvKdSl-4MDLHYNryUfhL98evV2U2Bz84S8EhXzkTEcRiBWbh_HP38GJ31qzZisPJQTvZ0i0EU_DVdg==

## ConexionAnalizadores
Name | IP | Port
Totalizador_Lovato | 192.168.11.254 | 502

## Cargas
Unit ID | Name | Analyzer
1 | TP_Totalizador | Totalizador_Lovato
2 | TP_Sistema PBM | Totalizador_Lovato
3 | TP_Analizador Biogás | Totalizador_Lovato
4 | TP_Planta de Biogás | Totalizador_Lovato
5 | TP_Tunel de viento - Potencia | Totalizador_Lovato
6 | TP_Ventilador sistema eolico | Totalizador_Lovato
7 | TP_Torre de enfriamiento | Totalizador_Lovato
8 | TP_Banco de trabajo turbinas | Totalizador_Lovato
9 | TP_Tablero Paneles | Totalizador_Lovato
10 | TP_Iluminación Biogás | Totalizador_Lovato
11 | TP_Video Wall Smart Grid | Totalizador_Lovato
12 | TP_Iluminación fotovoltaico | Totalizador_Lovato
13 | TP_Video Controller Smart Grid | Totalizador_Lovato
14 | TP_Iluminación Smartgrid | Totalizador_Lovato
15 | TP_Mesa Biogás Fotovoltaico | Totalizador_Lovato
16 | TP_Nevera Biogás | Totalizador_Lovato
17 | TP_Mesón Sala Biogás | Totalizador_Lovato
18 | TP_Tunel de viento - control | Totalizador_Lovato
19 | TP_Modulo fotovoltaico eolico | Totalizador_Lovato
20 | TP_Modulo control turbinas | Totalizador_Lovato

## Variables
Address Hex | Address Dec | Word | Description | Unit | Format | Scale | Name
0x0002 | 2 | 2 | L1 Phase Voltage | V | Unsigned | 100 | L1 Voltaje
0x0004 | 4 | 2 | L2 Phase Voltage | V | Unsigned | 100 | L2 Voltaje
0x0006 | 6 | 2 | L3 Phase Voltage | V | Unsigned | 100 | L3 Voltaje
0x0008 | 8 | 2 | L1 Current | A | Unsigned | 10000 | L1 Corriente
0x000A | 10 | 2 | L2 Current | A | Unsigned | 10000 | L2 Corriente
0x000C | 12 | 2 | L3 Current | A | Unsigned | 10000 | L3 Corriente
0x000E | 14 | 2 | L1-L2 Voltage | V | Unsigned | 100 | L1-L2 Voltaje
0x0010 | 16 | 2 | L2-L3 Voltage | V | Unsigned | 100 | L2-L3 Voltaje
0x0012 | 18 | 2 | L3-L1 Voltage | V | Unsigned | 100 | L3-L1 Voltaje
0x0014 | 20 | 2 | L1 Active Power | kW | Signed | 100000 | L1 Potencia Activa
0x0016 | 22 | 2 | L2 Active Power | kW | Signed | 100000 | L2 Potencia Activa
0x0018 | 24 | 2 | L3 Active Power | kW | Signed | 100000 | L3 Potencia Activa
0x001A | 26 | 2 | L1 Reactive Power | kvar | Signed | 100000 | L1 Potencia Reactiva
0x001C | 28 | 2 | L2 Reactive Power | kvar | Signed | 100000 | L2 Potencia Reactiva
0x001E | 30 | 2 | L3 Reactive Power | kvar | Signed | 100000 | L3 Potencia Reactiva
0x0020 | 32 | 2 | L1 Apparent Power | kVA | Unsigned | 100000 | L1 Potencia Aparente
0x0022 | 34 | 2 | L2 Apparent Power | kVA | Unsigned | 100000 | L2 Potencia Aparente
0x0024 | 36 | 2 | L3 Apparent Power | kVA | Unsigned | 100000 | L3 Potencia Aparente
0x0026 | 38 | 2 | L1 Power Factor |  | Signed | 10000 | L1 Factor de Potencia
0x0028 | 40 | 2 | L2 Power Factor |  | Signed | 10000 | L2 Factor de Potencia
0x002A | 42 | 2 | L3 Power Factor |  | Signed | 10000 | L3 Factor de Potencia
0x0032 | 50 | 2 | Frequency | Hz | Unsigned | 1000 | Frecuencia
0x0054 | 84 | 2 | Thd L1 Voltage | % | Unsigned | 100 | L1 THD Voltaje
0x0056 | 86 | 2 | Thd L2 Voltage | % | Unsigned | 100 | L2 THD Voltaje
0x0058 | 88 | 2 | Thd L3 Voltage | % | Unsigned | 100 | L3 THD Voltaje
0x005A | 90 | 2 | THD L1 Current | % | Unsigned | 100 | L1 THD Corriente
0x005C | 92 | 2 | THD L2 Current | % | Unsigned | 100 | L2 THD Corriente
0x005E | 94 | 2 | THD L3 Current | % | Unsigned | 100 | L3 THD Corriente
0x0C00 | 3072 | 2 | Harmonic 2 VL1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Voltaje 2
0x0C02 | 3074 | 2 | Harmonic 3 VL1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Voltaje 3
0x0C04 | 3076 | 2 | Harmonic 4 VL1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Voltaje 4
0x0C06 | 3078 | 2 | Harmonic 5 VL1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Voltaje 5
0x0C08 | 3080 | 2 | Harmonic 6 VL1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Voltaje 6
0x0C0A | 3082 | 2 | Harmonic 7 VL1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Voltaje 7
0x0C0C | 3084 | 2 | Harmonic 8 VL1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Voltaje 8
0x0C0E | 3086 | 2 | Harmonic 9 VL1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Voltaje 9
0x0C10 | 3088 | 2 | Harmonic 10 VL1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Voltaje 10
0x0C12 | 3090 | 2 | Harmonic 11 VL1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Voltaje 11
0x0C14 | 3092 | 2 | Harmonic 12 VL1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Voltaje 12
0x0C16 | 3094 | 2 | Harmonic 13 VL1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Voltaje 13
0x0C18 | 3096 | 2 | Harmonic 14 VL1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Voltaje 14
0x0C1A | 3098 | 2 | Harmonic 15 VL1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Voltaje 15
0x0C40 | 3136 | 2 | Harmonic 2 VL2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Voltaje 2
0x0C42 | 3138 | 2 | Harmonic 3 VL2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Voltaje 3
0x0C44 | 3140 | 2 | Harmonic 4 VL2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Voltaje 4
0x0C46 | 3142 | 2 | Harmonic 5 VL2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Voltaje 5
0x0C48 | 3144 | 2 | Harmonic 6 VL2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Voltaje 6
0x0C4A | 3146 | 2 | Harmonic 7 VL2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Voltaje 7
0x0C4C | 3148 | 2 | Harmonic 8 VL2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Voltaje 8
0x0C4E | 3150 | 2 | Harmonic 9 VL2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Voltaje 9
0x0C50 | 3152 | 2 | Harmonic 10 VL2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Voltaje 10
0x0C52 | 3154 | 2 | Harmonic 11 VL2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Voltaje 11
0x0C54 | 3156 | 2 | Harmonic 12 VL2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Voltaje 12
0x0C56 | 3158 | 2 | Harmonic 13 VL2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Voltaje 13
0x0C58 | 3160 | 2 | Harmonic 14 VL2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Voltaje 14
0x0C5A | 3162 | 2 | Harmonic 15 VL2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Voltaje 15
0x0C80 | 3200 | 2 | Harmonic 2 VL3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Voltaje 2
0x0C82 | 3202 | 2 | Harmonic 3 VL3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Voltaje 3
0x0C84 | 3204 | 2 | Harmonic 4 VL3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Voltaje 4
0x0C86 | 3206 | 2 | Harmonic 5 VL3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Voltaje 5
0x0C88 | 3208 | 2 | Harmonic 6 VL3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Voltaje 6
0x0C8A | 3210 | 2 | Harmonic 7 VL3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Voltaje 7
0x0C8C | 3212 | 2 | Harmonic 8 VL3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Voltaje 8
0x0C8E | 3214 | 2 | Harmonic 9 VL3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Voltaje 9
0x0C90 | 3216 | 2 | Harmonic 10 VL3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Voltaje 10
0x0C92 | 3218 | 2 | Harmonic 11 VL3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Voltaje 11
0x0C94 | 3220 | 2 | Harmonic 12 VL3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Voltaje 12
0x0C96 | 3222 | 2 | Harmonic 13 VL3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Voltaje 13
0x0C98 | 3224 | 2 | Harmonic 14 VL3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Voltaje 14
0x0C9A | 3226 | 2 | Harmonic 15 VL3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Voltaje 15
0x0CC0 | 3264 | 2 | Harmonic 1 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 1
0x0CC2 | 3266 | 2 | Harmonic 2 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 2
0x0CC4 | 3268 | 2 | Harmonic 3 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 3
0x0CC6 | 3270 | 2 | Harmonic 4 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 4
0x0CC8 | 3272 | 2 | Harmonic 5 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 5
0x0CCA | 3274 | 2 | Harmonic 6 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 6
0x0CCC | 3276 | 2 | Harmonic 7 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 7
0x0CCE | 3278 | 2 | Harmonic 8 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 8
0x0CD0 | 3280 | 2 | Harmonic 9 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 9
0x0CD2 | 3282 | 2 | Harmonic 10 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 10
0x0CD4 | 3284 | 2 | Harmonic 11 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 11
0x0CD6 | 3286 | 2 | Harmonic 12 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 12
0x0CD8 | 3288 | 2 | Harmonic 13 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 13
0x0CDA | 3290 | 2 | Harmonic 14 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 14
0x0CDC | 3292 | 2 | Harmonic 15 I1 | % | Unsigned | 100 | L1 Armónico Corriente 15
0x0D00 | 3328 | 2 | Harmonic 1 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 1
0x0D02 | 3330 | 2 | Harmonic 2 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 2
0x0D04 | 3332 | 2 | Harmonic 3 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 3
0x0D06 | 3334 | 2 | Harmonic 4 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 4
0x0D08 | 3336 | 2 | Harmonic 5 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 5
0x0D0A | 3338 | 2 | Harmonic 6 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 6
0x0D0C | 3340 | 2 | Harmonic 7 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 7
0x0D0E | 3342 | 2 | Harmonic 8 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 8
0x0D10 | 3344 | 2 | Harmonic 9 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 9
0x0D12 | 3346 | 2 | Harmonic 10 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 10
0x0D14 | 3348 | 2 | Harmonic 11 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 11
0x0D16 | 3350 | 2 | Harmonic 12 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 12
0x0D18 | 3352 | 2 | Harmonic 13 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 13
0x0D1A | 3354 | 2 | Harmonic 14 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 14
0x0D1C | 3356 | 2 | Harmonic 15 I2 | % | Unsigned | 100 | L2 Armónico Corriente 15
0x0D40 | 3392 | 2 | Harmonic 1 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 1
0x0D42 | 3394 | 2 | Harmonic 2 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 2
0x0D44 | 3396 | 2 | Harmonic 3 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 3
0x0D46 | 3398 | 2 | Harmonic 4 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 4
0x0D48 | 3400 | 2 | Harmonic 5 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 5
0x0D4A | 3402 | 2 | Harmonic 6 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 6
0x0D4C | 3404 | 2 | Harmonic 7 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 7
0x0D4E | 3406 | 2 | Harmonic 8 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 8
0x0D50 | 3408 | 2 | Harmonic 9 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 9
0x0D52 | 3410 | 2 | Harmonic 10 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 10
0x0D54 | 3412 | 2 | Harmonic 11 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 11
0x0D56 | 3414 | 2 | Harmonic 12 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 12
0x0D58 | 3416 | 2 | Harmonic 13 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 13
0x0D5A | 3418 | 2 | Harmonic 14 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 14
0x0D5C | 3420 | 2 | Harmonic 15 I3 | % | Unsigned | 100 | L3 Armónico Corriente 15
0x1B20 | 6943 | 4 | Active Energy - Import | kWh | Unsigned | 100 | Total Energía Activa - Importación
0x1B24 | 6947 | 4 | Active Energy - Export | kWh | Signed | 100 | Total Energía Activa - Exportación
0x1B28 | 6951 | 4 | Reactive Energy - Import | kvarh | Unsigned | 100 | Total Energía Reactiva - Importación
0x1B2C | 6955 | 4 | Reactive Energy - Export | kvarh | Signed | 100 | Total Energía Reactiva - Exportación
0x1B30 | 6959 | 4 | Apparent Energy | kVAh | Unsigned | 100 | Total Energía Aparente
0x1B98 | 7063 | 4 | L1 Active Energy - Import | kWh | Unsigned | 100 | L1 Energía Activa - Importación
0x1B9C | 7067 | 4 | L1 Active Energy - Export | kWh | Unsigned | 100 | L1 Energía Activa - Exportación
0x1BA0 | 7071 | 4 | L1 Reactive Energy - Import | kvarh | Unsigned | 100 | L1 Energía Reactiva - Importación
0x1BA4 | 7075 | 4 | L1 Reactive Energy - Export | kvarh | Unsigned | 100 | L1 Energía Reactiva - Exportación
0x1BA8 | 7079 | 4 | L1 Apparent Energy | kVAh | Unsigned | 100 | L1 Energía Aparente
0x1BAC | 7083 | 4 | L2 Active Energy - Import | kWh | Unsigned | 100 | L2 Energía Activa - Importación
0x1BB0 | 7087 | 4 | L2 Active Energy - Export | kWh | Unsigned | 100 | L2 Energía Activa - Exportación
0x1BB4 | 7091 | 4 | L2 Reactive Energy - Import | kvarh | Unsigned | 100 | L2 Energía Reactiva - Importación
0x1BB8 | 7095 | 4 | L2 Reactive Energy - Export | kvarh | Unsigned | 100 | L2 Energía Reactiva - Exportación
0x1BBC | 7099 | 4 | L2 Apparent Energy | kVAh | Unsigned | 100 | L2 Energía Aparente
0x1BC0 | 7103 | 4 | L3 Active Energy - Import | kWh | Unsigned | 100 | L3 Energía Activa - Importación
0x1BC4 | 7107 | 4 | L3 Active Energy - Export | kWh | Unsigned | 100 | L3 Energía Activa - Exportación
0x1BC8 | 7111 | 4 | L3 Reactive Energy - Import | kvarh | Unsigned | 100 | L3 Energía Reactiva - Importación
0x1BCC | 7115 | 4 | L3 Reactive Energy - Export | kvarh | Unsigned | 100 | L3 Energía Reactiva - Exportación
0x1BD0 | 7119 | 4 | L3 Apparent Energy | kVAh | Unsigned | 100 | L3 Energía Aparente
Note on C1: Eros Escobar: 2 = 16 bit 4 = 32 bit